江阴市妇幼保健院改建工程（2号楼医气设备采购及安装）

货物招标

招标文件

标段编号：(Z)JYSZH20240626601298

(适用于资格后审、综合评估法)

招标人： 江阴市城市重点建设项目管理中心、江阴市卫生健康委员会、江阴市人民医院

招标代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

编制人（签字并加盖执业印章）：

2024 年6月27日

目  录

第一章  招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	5

4. 评标办法	6

5. 招标文件的获取	6

6. 投标文件的递交	6

7. 资格审查	6

8. 发布公告的媒介	6

9.其他要求	6

10.联系方式	7

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1.总则	13

1.1 项目概况	13

1.2 资金来源和落实情况	13

1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求	13

1.4 投标人资格要求	13

1.5 费用承担	14

1.6 保密	14

1.7 语言文字	14

1.8 计量单位	14

1.9 踏勘现场	14

1.10 投标预备会	14

1.11 偏离	14

2.招标文件	15

2.1 招标文件组成	15

2.2 招标文件的澄清	15

2.3 招标文件的修改	15

3.投标文件	15

3.1 投标文件的组成	16

3.2 投标报价	16

3.3 投标有效期	16

3.4 投标保证金	16

3.5 资格审查资料	16

3.6 备选投标方案	16

3.7 投标文件的编制	17

4.投标	17

4.1 投标文件的密封和标记	17

4.2 投标文件的递交	17

4.3 投标文件的修改与撤回	17

4.4 不予接收的投标文件	17

5.开标	18

5.1 开标时间和地点	18

5.2 开标程序	18

6.评标	18

6.1 评标委员会	19

6.2 评标原则	19

6.3 评标	19

6.4 多个标段推荐中标候选人顺序	19

7.评标结果公示	19

8.合同授予	20

8.1 定标方式	20

8.2 中标人公告及中标通知	20

8.3 履约保证金	20

8.4 签订合同	20

9.纪律和监督	20

9.1 对招标人的纪律要求	20

9.2 对投标人的纪律要求	21

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5 投诉	21

10. 招标人需要补充的其他内容	21

附件1：远程开标会议须知	21

第三章 评标办法（综合评估法）	22

评标办法前附表	22

1 评标方法	25

2 评审标准	25

2.1 初步评审标准	25

2.2 分值构成与评分标准	25

3 评标程序	26

3.1 评标准备	26

3.2 初步评审	26

3.3 详细评审	27

3.4 投标文件的澄清和补正	28

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人	28

3.6 提交评标报告	28

第四章 合同条款及格式	29

第五章 货物需求	40

2.招标范围：	42

3.技术需求书	44

第六章 投标文件格式	50

封面	51

1.投标函	53

2.投标报价汇总表	54

3.商务及技术条款偏离表	61

4.授权委托书	62

5.制造商专项授权书	63

6.联合体投标协议	64

7.制造商资格声明	65

8.申请人基本情况	65

9.近3年经会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表	66

10.国家实行强制性认证的证书、生产许可证	67

11.ISO质量管理体系认证证书	68

12.安装资质证书	69

13.企业业绩、项目负责人的业绩	70

14.技术参数响应表	71

15.技术规格书	72

16.货物的制造、安装及验收标准	73

17.货物包装和运输方案	74

18.投标货物的安装、调试等方案	75

19.投标货物产品样本及检测报告、鉴定证书	76

20.售后服务	77

21. 《承诺书》	78

22.为完成本项目投标人认为所需要的其它资料	79

# 第一章  招标公告

江阴市妇幼保健院改建工程（2号楼医气设备采购及安装） 货物招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目  江阴市妇幼保健院改建工程 （项目名称）已由 江阴市行政审批局 （项目审批、核准或备案机关名称）以“关于江阴市妇幼保健院改建工程可行性研究报告的批复（澄行审投[2020]13号）”（批文名称及编号）批准建设，项目业主为江阴市城市重点建设项目管理中心、江阴市卫生健康委员会、江阴市人民医院，建设资金来自 财政（资金来源），项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目  江阴市妇幼保健院改建工程（2号楼医气设备采购及安装） （标段）的进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：采购及安装医气设备、无影灯、4套液氧罐及其配管安装。

2.2交货地点：江阴市环城北路南、寿山路北、三元坊巷西

2.3交货期或交付使用期：40天内供货安装完毕（招标人下达正式通知之日起20天内完成供货完成，货到现场后自招标人通知之日起20天内安装完毕），安装完毕后20天内完成验收，取得合格证。

2.4标段划分：  一个标段

2.5其他：    /

- 3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 投标产品属于医疗器械注册范畴的，投标申请人须具有《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）且在经营范围内。

3.5投标申请人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》—承压类特种设备安装、修理、改造工业管道安装GC2级及以上资质或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》—压力管道GC2级及以上资质。

3.6本次招标  接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）提交联合体各方共同签订的联合体投标协议书，同时明确约定各成员方拟承担的权利和义务，联合体牵头人为具有《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）的企业；（2）联合体各方不得再以自己的名义单独投标或再与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标；（3）联合体各方单位应当具备与联合体投标协议书中约定的分工相适应的能力。

3.7符合相关法律、法规规定的其他要求。

- 4. 评标办法

综合评估法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

- 5. 招标文件的获取

5.1获取时间：2024年6月27日16:00 时至2024年7月2日24:00 时

5.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录 “江阴市公共资源电子交易平台综合交易（乡镇）（http://221.228.70.71/TPBidder/memberLogin)获取；

5.3工具软件使用费  100 元，售后不退,投标人通过会员系统内网上支付方式支付。

- 6. 投标文件的递交

6.1递交投标文件截止时间(申请截止时间，下同)为 2024年 7 月 19 日09时00分。

- 7. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江阴市公共资源交易中心网上发布。

## 9.其他要求

（1）本工程采用见面交易模式，具体详见招标文件。

（2）所有投标人登录江阴市建设工程网上招投标系统V7.0（网址http://221.228.70.71/TPBidder/memberLogin）办理好企业库信息申报和更新。

（3）所有投标人必须以自已的名义在其依法取得的资质证书许可业务范围内承接业务。

## 10.联系方式

招标人（公章）：江阴市城市重点建设项目管理中心

江阴市卫生健康委员会、

江阴市人民医院

办公地址：江阴市建设大厦7楼、江阴市澄江中路9号、江阴市寿山路163号

联系电话： 0510-86070707

邮政编码：     214400

传    真：        /

联 系 人：  花工

招标代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

地    址： 江阴市滨江中路536号25楼

邮    编：  214400

联 系 人：  郑长强、黄晓明

电    话： 0510-86816115-807

2024  年 6 月 27 日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：江阴市城市重点建设项目管理中心 江阴市卫生健康委员会 江阴市人民医院 地址：江阴市建设大厦7楼 江阴市澄江中路9号、 江阴市寿山路163号 联系人：花工 电话：0510-86070707 电子邮箱：/ 传真：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司 地址：江阴市滨江中路536号嘉年华广场25楼 联系人：郑长强、黄晓明 电话：0510-86816115-807 电子邮箱：531497004@qq.com 传真：/ |
| 1.1.4 | 项目名称 | 项目名称：江阴市妇幼保健院改建工程 标段名称：2号楼医气设备采购及安装 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 采购及安装医气设备、无影灯、4套液氧罐及其配管安装。投资额约195万元。 |
| 1.3.2 | 交货期或交付使用期 | 40天内供货安装完毕（招标人下达正式通知之日起20天内完成供货完成，货到现场后自招标人通知之日起20天内安装完毕），安装完毕后20天内完成验收，取得合格证。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 江阴市环城北路南、寿山路北、三元坊巷西 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘现场。 联系人：/ 电话：/ |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 □允许，允许偏离范围： 允许偏离幅度： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | / |
| 2.2.1 | 澄清和答疑 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，投标人如有疑问请于2024年7月3日11时前，通过江阴市公共资源电子交易平台限额以下项目专用平台（http://jiangyin.etrading.cn)投标人会员系统提出疑问。 招标人或其委托的招标代理机构将于2024年7月3日 17 时之前在“江阴市公共资源交易中心网http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/的限额以下项目招标”网发布，各投标申请人自行下载。如因此造成废标或一切后果和损失，由投标单位自行负责后果。 澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标函 投标报价汇总表 商务及技术条款偏离表 授权委托书 申请人基本情况表及附件 营业执照 国家实行强制性认证的证书、生产许可证 安装资质证书 ISO质量管理体系认证证书（如有） 企业业绩、项目负责人业绩（如有） 技术参数响应表 技术规格书 货物的制造、安装及验收标准 货物包装和运输方案（如有） 投标货物的安装、调试等方案 投标货物产品样本及检测报告、鉴定证书（如有） 售后服务 □…… |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | / |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | □ 方法一 以有效投标文件的次低评标价为评标基准价； □ 方法二 以有效投标文件的最低评标价为评标基准价； 方法三 评标基准价 C=A×K A为有效投标文件的评标价算术平均值（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值）。 K取值为： 95% （取值范围：95%-100%） 评标委员会在评标报告上签字后，方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | □不设招标控制价 设招标控制价，招标控制价为195万元。所有投标人的投标报价均不得高于招标人提供的招标控制价。若高于招标控制价或由评标委员会评定该报价低于企业成本的，则作废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 45 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标人基本账户本票或汇票或投标保函 投标保证金的金额：人民币壹万元整 投标保证金账户：江苏恒泰建设工程咨询有限公司 开户银行：江阴市农商行营业部； 账号：3022402032-10110077457 递交方式：票据或保函原件随身携带，开标时与投标文件一同递交。 预中标单位的投标保证金在签定施工安装合同后无息退回，未中标单位的投标保证金在公示结束后无息退回。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.1 | 投标文件的份数 | 1. 投标人应在投标文件封面、投标函加盖投标人和法定代表人或其委托代理人的公章及签章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 2、投标文件份数：正本一份，副本四份。 3、密封袋统一按以下方式密封： 投标文件正本一个密封袋；所有副本一个密封袋（一个密封袋如装不下，可用二个密封袋）； 密封袋上应当写明： 投标人地址： 投标人名称： 江阴市妇幼保健院改建工程（2号楼医气设备采购及安装）（一个标段）标段投标文件在2024年7月19日9时00分前不得开启。 4、按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，装订成册，每册采用胶装或装订机方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.9 | 是否采用暗标评审 | ☑不采用 □采用，具体规定： / |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间： 2024 年 7 月19 日09时00分 递交投标文件地点：江阴市滨江中路536号嘉年华广场25楼会议室。 1、投标人应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 参加人员及要求： 法定代表人或授权委托人（如有）。 注：投标人参加开标会时需随身携带无需密封的其他资料详见本章“5.2开标程序”。 |
| 6.4 | 多标段推荐中标候选人方法 | 各投标人可就多个标段进行投标，但每位投标人只能在 一个 标段上中标。如某投标人在多个标段上均排名第一时，按以下规定推荐： □按标段顺序； □按其投标各标段报价由高到低的顺序； □ 。 已按上述规定被推荐为第一中标候选人的，参与其它标段评标但不参与推荐中标候选人的排序，依此类推。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/ 支付担保金的形式：/ 支付担保金的金额：/ |
| 10 | 需要补充的其他内容 | / |
| 10.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数应当为不少于 5 人的单数。 评标专家确定方式：从专家评委库中随机抽取。 是否远程评标：是 ☑否 |
| 10.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

注：投标人须知前附表如与投标人须知正文部分内容不一致的，以投标人须知前附表内容为准。

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但两阶段招标的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（9）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（10）与本标段的其他申请人投标的货物为同一品牌同一型号；

（11）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会：见投标人须知前附表。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）货物需求；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过江阴市公共资源电子交易平台限额以下项目专用平台（http://jiangyin.etrading.cn)投标人会员系统提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“江阴市公共资源交易中心网http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/的限额以下项目招标”网发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“江阴市公共资源交易中心网http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/的限额以下项目招标”网查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将“江阴市公共资源电子交易平台”发给所有投标人。

2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“江阴市公共资源电子交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 第五章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的文件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标企业的法人基本存款账户缴纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的缴纳账户。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件应当对招标文件有关供货安装期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件必须按照招标文件的规定进行签署（加盖投标人公章、投标人法定代表人或其授权委托代理人签字或印章）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（或其授权的代理人）签字（或印章）确认。

### 3.8 投标文件的份数和装订

3.8.1 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.2 投标文件应当按本招标文件规定的正本与副本数量分别装订成册，并编制目录。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应按以下要求进行密封：正本与副本分开包装密封，并在封套上加盖投标人公章。

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地标记“正本”、“副本”字样，并写明招标人名称、工程名称和投标人名称。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加开标会议，参加开标会议的具体人员及要求见投标须知前附表。

### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）招标主持人宣读评标办法，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由招标人代表和招标代理机构人员共同对标书进行验封、公布投标人名单并确认；

（4）由招标人组织相关人员进行符合性检查，以下符合性检查书面资料须随身携带，无需密封：①投标人代表：法定代表人（有效身份证（原件）和法定代表人身份证明（原件））或其委托代理人（有效身份证（原件）和授权委托书（原件））；②授权委托人（如有）的2024年3月至2024年5月的有效社保证明。（有效社保证明包含以下信息：单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、缴费期限，否则该社保证明不予认可，符合性检查不予通过。）

（5）当众开标，招标代理机构工作人员公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）公布招标控制价；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）招标人对开标过程进行记录，并存档备查；

（9）主持人宣布开标结束。

5.2.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

5.2.3　开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

5.2.3.1投标人代表未在投标截止时间前到达或未出示本人有效身份证件（法定代表人身份证明或有效身份证及授权委托人（如有）的有效身份证、授权委托书、有效社保证明的）。

5.2.3.2至投标截止时间止，未按招标文件要求足额递交投标保证金的。

5.2.3.3各投标人代表在开标程序未结束前擅自离开开标室现场的。

5.2.3.4投标函中载明的项目负责人与符合性检查时不一致的。

5.3特殊情况处理

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）来自同一单位的评标专家不得超过1人；

（4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在建设工程交易中心及与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

- 8.2 中标人公告及中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和项目负责人在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就资格预审文件、招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

# 10. 招标人需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致；不一致的，有有效证明材料 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人的签字或加盖法人印章 |
|  |  | 投标文件的组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规定 |
|  |  | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定 |
|  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期或交付使用期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 投标货物清单 | 符合第五章“货物清单”给出的范围及数量 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 其他 | 1、无本章3.2.3所列情形之一 2、所有投标人须提供《投标人诚信承诺书》 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 45 分 技术响应： 30 分 商务响应： / 分 售后服务： 10 分 安装及调试方案： 10 分 业绩： 5 分 投标人的技术响应、商务响应、售后服务、安装及调试方案得分应取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | □ 方法一 以有效投标文件的次低评标价为评标基准价； □ 方法二 以有效投标文件的最低评标价为评标基准价； 方法三 评标基准价 C=A×K A为有效投标文件的评标价算术平均值（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值）。 K取值为： 95% （取值范围：95%-100%） 评标委员会在评标报告上签字后，方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3(1) | 投标报价 （45）分 | 投标报价与评标基准价 | 等于评标基准价（ 45 ）分 |
|  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（0.45）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
|  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 2.2.3(2) | 技术响应 （30）分 | 1、技术标准响应程度（16分） | 投标人投标文件提供货物（产品）的技术参数完全符合招标文件技术要求的得16分，每有一项不满足扣1分； 注：根据技术参数响应表进行评审。 |
|  |  | 2、关键材料、设备技术响应证明材料（10） | （1）提供医用铜管、不锈钢管第三方检测机构出具的有害物质（铬、铅、汞、镉）限量检测报告。（2分） |
|  |  |  | （2）提供第三方机构出具的气体终端抗菌效果检测报告的得1分，提供气体终端≥5万次插拔的检测报告的得1分，气体终端≥10万次插拔的检测报告的得2分。（3分） |
|  |  |  | （3）无影灯/检查灯采用LED发光芯片，芯片使用寿命≥6万小时（提供LED发光芯片的检测报告）（1分） |
|  |  |  | （4）无影灯/检查灯控制器可进行电源开关、照度、色温的调节，并且具备三种光照模式，一键深腔模式，一键美容模式，一键正常模式，且三种模式一键切换。（提供检测报告或技术白皮书或控制面板照片）（2分） |
|  |  |  | （5）提供无影灯通过省级及以上医疗器械检验所出具的综合性能指标的的检测报告，其中检测项目至少包括光斑直径、显色指数、中心照度、光柱深度、光斑分布、无影率、色温等指标，且上述指标须符合招标技术要求。（2分） |
|  |  | 3、综合实力（4分） | 1.投标人（或联合体投标的牵头人）具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证证书，提供认证证书复印件并加盖公章，有一项得1分，最高得4分。 |
| 2.2.3(4) | 售后服务 （ 10 ）分 | 售后服务计划及措施（ 5 ）分 | 根据投标人提供的本项目用户培训计划和售后服务措施进行综合评分： 用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得5分； 用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得3分； 有用户培训计划和售后服务措施，但表述不完整的得1分。 |
|  |  | 售后服务认证（2 ）分 | 投标人（或联合体投标的牵头人）具有五星级售后服务认证证书得2分，具有四星级售后服务认证证书得1.5分，具有三星级售后服务认证证书得1分，其他星级售后服务认证证书不得分，提供证书复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务响应时间及方式（ 2 ）分 | 在质保期内承诺维修处理半小时内到达现场，一般故障在2小时解决得2分，否则不得分。 |
|  |  | 质保期（ 1 ）分 | 在招标文件免费质保期要求的基础上（2年），增加一年免费质保期得1分。 |
| 2.2.3(5) | 安装及调试方案 （ 10 ）分 | 项目质量保证措施（2） | 根据投标人提供的各分项工程的施工方案及质量管理人员、质量保证措施进行综合评分： 针对性、合理性、可操作性强的得1-2分； 针对性、合理性、可操作性一般的得0-1分。 |
|  |  | 安全文明施工方案（2） | 根据投标人提供的安全文明施工及环境保护措施进行综合评分： 针对性、合理性、可操作性强的得1-2分； 针对性、合理性、可操作性一般的得0-1分。 |
|  |  | 施工进度保证措施（2） | 根据投标人提供的对本项目工期安排的合理性、工期管理措施进行综合评分： 针对性、合理性、可操作性强的得1-2分； 针对性、合理性、可操作性一般的得0-1分。 |
|  |  | 突发事件及应急措施（4） | 根据投标人提供的项目维护及突发事件的应急措施方案进行综合评分： 方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得2-4分； 方案较详细，维护方式较齐全、应急方案能应对大部分突发情况的得0-2分。 |
| 2.2.3(6) | 业绩 （ 5 ）分 | 业绩（5） | 投标人（或联合体投标的牵头人）自2020年1月1日以来（竣工验收时间为准）承担过类似医用供气项目业绩的，有一个得2.5分，最高得5分。 注：提供中标通知书、合同复印件、竣工验收证明资料或第三方检测报告并加盖公章。 |

## 1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术响应：见评标办法前附表；

(3）商务响应：见评标办法前附表；

(4) 售后服务：见评标办法前附表；

(5）安装及调试方案：见评标办法前附表；

（6）业绩：见评标办法前附表；

（7）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术响应：见评标办法前附表；

(3）商务响应：见评标办法前附表；

(4) 售后服务：见评标办法前附表；

(5）安装及调试方案：见评标办法前附表；

（6）业绩：见评标办法前附表；

（7）其他评分因素：见评标办法前附表。

## 3 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3投标文件有下列情况之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应：

（1）投标文件中的投标函未经投标人签章的；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（9）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（11）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（12）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（13）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

（14）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（15）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（16）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（17）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（18）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（19）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）不符合招标文件有关暗标要求的。

（22）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5 凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

### 3.3 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.5.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

# 第四章 合同条款及格式

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，《特种设备安全监察条例》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、互利和诚信的原则，依据            项目招标文件、答疑、补充文件、澄清内容，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

分项价款如下：

本合同总价款是完备价格，包含但不限于设备价格、辅材配件、制造、包装、仓储、运输装卸（包含货物的国内运输费、国际运输费及运至甲方指定地点的运输装卸费）、保险、安装、调试、场内二次运输费、吊装费、水电费、货物及工具保管费、各种检测费、赶工费、验收检测取证验证费、样品费、市场材料设备价格风险费、夜间照明等相关费用及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、售后服务、技术图纸资料、向各检测机构缴纳的费用、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同价格为固定单价；除非因技术参数、规格、型号发生重大变化并经合同当事人协商同意后签订补充协议外，合同单价不受任何情况的变化而调整（包括招标文件涵盖的风险和合同风险）。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

如由于甲方调整技术配置的，则应在乙方正式交付设备前45天书面告知乙方，甲方对该调整不承担除货款价款之外的其他费用或赔偿。

根据项目需要，进场数量和进货时间、安装时间以甲方通知为准，最终结算以实际安装数量为准。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）履约保函；

（5）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  权利保证

乙方保证对本合同标的享有合法的知识产权或专有技术，或已经获得对本合同标的享有合法的知识产权或专有技术的第三方的完整许可，且乙方承诺甲方可以无条件地免费使用本合同标的享有的合法知识产权或专有技术。乙方应保证甲方不因采购、使用合同设备受到第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉、仲裁或以任何其他形式主张任何权利，否则乙方应承担由此给甲方造成的经济损失（包括但不限于第三方索赔、甲方产生的律师费、诉讼费等）。如发生乙方提供的产品涉嫌侵犯第三方的知识产权时，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同，由此所致的全部损失均由乙方承担。

第五条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：乙方承诺其安装队伍为专业安装单位；乙方承诺在开工前向甲方及监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件；乙方承诺在完工后全部设备验收合格。

第六条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、货物包装破损或未附质量合格凭证的，甲方有权拒绝进场。

第七条　交货及验收

1、交货方式及日期：甲方下达通知之日起    天内将全部货物运至甲方指定地点，货到现场后自甲方通知之日起    天内安装完毕）正式供电后    天内调试合格并完成验收，取得合格证。

2、验收标准：按国家地方和行业有关部门最新颁布的相应技术验收标准并满足甲方需求。若上述标准之间出现差异，需遵循最严格的标准执行，且乙方不得因此提出任何增加费用或延长工期等要求。

3、最终交货日期的确定：甲乙双方最迟应在预定交货日期前30天，确定最终交货日期，并经双方签字盖章后生效。

4、设备安装经由相关质量技术监督局核准验收合格，并在当地质量技术监督局取得合格证后，乙方方可将设备移交甲方使用。

5、乙方负责办理设备安装、安装监督检验、安全检测、验收备案、使用登记等必要手续，并承担检测等费用。

第八条　伴随服务／售后服务

1、本合同项下设备质保期为    年（参照本合同附件二《工程质量保修协议书》执行），乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训；

（3）设备运至现场后至物业接收前由乙方负责保管，出现遗失或损坏均由乙方承担。

3、乙方承诺的售后服务：保修期内年检费用、设备的检测费用由乙方承担。

4、有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺及《工程质量保修协议书》的约定由乙方提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺及《工程质量保修协议书》的约定执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如乙方未在规定期限内完成维修，甲方有权另行委托其他有资质单位实施维修，维修的配件、费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除。

第九条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

合同签订后，支付合同价款的30%；设备进场且经甲方书面确认后，支付合同价款的50%；全部安装结束并通过相关部门验收合格、取得合格证后，按实际安装数量进行结算，结算完成后，累计支付至结算价款的90%，余款10%在质保期满后支付（不计息）。

乙方申请付款前需提供付合税法规定的等额增值税发票，否则甲方有权不付款且不承担任何责任。

- 乙方指定收款账户如下：

户名：

账号：

开户行：

4、甲方在支付每笔款项前，乙方应当向甲方开具同等金额的合格发票，否则甲方有权顺延付款。

5、履约保证金：

本合同签订后    日内，乙方按合同总价的   ％向甲方缴纳履约保证金。乙方未能按上述要求及时缴纳履约保证金的，甲方有权解除本合同，乙方承担甲方的一切损失。

第十条　违约责任

1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的万分之五违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

2、如乙方不能交付货物、完成安装调试、通过检测的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

3、乙方逾期交付或安装的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总额的万分之五的违约金。如乙方逾期达10天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此导致逾期交付或安装的，乙方应按本条第3款承担违约责任。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担合同总价20%的违约金。。

6、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

7、乙方不得将其承包的本合同项下项目工程转包给第三人，或将其承包的项目工程肢解后以分包的名义转包给第三人，否则甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金，解除合同的通知自到达乙方时生效。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担本条约定的违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11、主要设备必须提供相关生产地说明，如发现非原厂正品，甲方有权终止合同，一切所造成的损失由乙方承担且乙方应当支付合同总价20%的违约金，履约保证金不予退还。

12、乙方因违反合同约定所应承担的违约金、没收的履约保证金不足以赔偿甲方损失的，不足部分由乙方补足。甲方损失包括但不限于第三方索赔、甲方为主张权利产生的律师费、诉讼费等。

第十一条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十二条　合同的变更和终止

1、除发生法律规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当共同委托国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条  其他

1、人员管理：以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，乙方必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金1000元；同时，乙方应在48小时内用经甲方批准的合格人员代替上述调离人员。

1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

3）不能积极配合甲方正常工作者；

4）违反甲方或乙方或总包方在工地现场管理规定者；

5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

2、暂停施工：甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出处理意见，乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程；乙方实施甲方提出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延；因甲方造成停工、延期开工的，不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。

3、检查与返工：乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料；工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准；因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；安装施工过程中乙方应对分项工程逐一进行自检，上一道工序没有验收合格就不能进行下一道工序施工。

4、隐蔽工程与中间验收：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方及监理进行验收，验收不合格，乙方在甲方及监理限定的时间内修改后重新验收；验收合格，甲方及监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

5、安全施工管理：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，在设备安装施工过程中应当遵守施工现场的安全生产要求，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；设备安装施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

6、文明施工管理：乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定；施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾严禁从高空直接向下抛物。在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

7、现场用水用电管理：乙方的设备安装费中已包含了乙方现场正常施工及生活用水用电的费用。

8、工程变更：乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由甲方和设计单位提供设计变更文件，经甲方书面批准后实施；因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延；因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

9、工程保修：见附件二《工程质量保修协议书》

10、为避免存疑，双方明确，作为专业的承包人，在合同履行过程中的一切需要甲方确认的事项，均应当由乙方书面提出报告，报告应当就需要发包人确认的事项予以明确说明，并最终以甲方的书面回复为准。有关发包人逾期视为默认的条款均不适用。

11、保密条款：乙方对在本合同签订、履行合同过程中所获悉、取得的甲方的经营信息、管理信息、财务信息、工程信息等信息资料（简称“保密信息”，乙方负有保密义务。未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方披露或泄露甲方的保密信息，否则由此所致的甲方损失均由乙方承担。

12、成品保护和非正式运行
　 （1）、乙方须提供足够牢固的覆盖物等临时性保护措施，以确保设备正式交付前或运行初期不被损毁及污染。由于临时性保护措施不当而造成的设备损毁、污染等，视为乙方过失，需承担质量违约责任。
   （2）、在取得政府相关部门设备准用证明以前，未经乙方允许，甲方或第三方不得擅自使用设备，由此引起的一切后果和责任，由使用方承担。但下列情况下不视为甲方提前使用，如造成设备或第三人财务或人身安全的损失，由乙方承担相应责任：
   （a）甲方临时使用已完工程的；
   （b）经甲方许可的装饰装修施工单位进行装饰装修施工；
   （3）、安装调试完成并具备使用功能、正式交付甲方之前，乙方应视情况配合甲方使用设备的要求。在此期间，乙方派遣操作人员负责配合甲方使用。无乙方人员操作的情况下，严禁任何人使用设备。
   （4）、乙方已经考虑到设备在本项目实际环境中使用可能遇到的各种不利因素。如发生因设备质量或安装调试不到位引起的各类安全事故，乙方赔偿因此造成的甲方或第三方的全部损失。

第十七条　合同生效

1、本合同由甲乙双方盖章后生效，本合同未尽事宜，双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具备同等效力。

2、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买方（盖章）：卖方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

税号：税号：

联系方式：联系方式：

签订日期：2024年   月 日 签订日期：2024年   月   日

附件一：项目采购清单：

附件二：工程质量保修协议书

本项目投标产品免费维保期为合同设备经当地政府负责特种设备安全监督管理部门验收合格之日起的   年。

售后服务承诺

- 全面负责设备的安装、调试、和验收工作，使其达到用户满意的状态。

- 在设备安装验收完毕后，公司实行    年的免费维保期服务。在    年免费维保期满后，保证对所售设备实行终身维护，并保证以优惠价格收取维保费。

- 质保期内，保证做到每季度至少对用户设备进行一次全面的检修；提供一年365天，全日24小时的急修服务，公司备有急修专用车辆，有公司专职急修值班人员。一旦用户设备出现故障，保证在接到报修电话后立即赶赴现场。

- 质保期内，还可以以特别优惠的价格与用户签订产品保养服务合同，提供每月两次的设备保养服务。

- 为保证设备的正常运行，配置充足的专业工具和备品备件，确保在最短时间内响应用户设备的及时之需。所有作更换的零件/材料，品质纯正，保证均按原厂标准生产。

- 保留用户设备的全部设计图纸、维保手册，并提供相关维护说明文件给业主；为用户培训设备维护管理人员，使他们初步掌握一些设备日常使用中的维修保养基础知识。

- 为客户培训设备司机，使其掌握日常设备操作和特殊情况下的紧急处理手段。

- 协助用户向政府主管部门申报一年一度的设备设备安全检验，并做好年检前的准备工作以及年检后的现场整改工作。

急修报修后到达现场的时间承诺

1、接到报修电话    到达现场排除故障。24小时提供服务，节假日不休。

2、配备有证技术人员，在当地设有充足的备件仓库。

3、配置充足的专业工具和备品备件，确保在最短时间内响应用户设备的及时之需。所有作更换的零件/材料，品质纯正，保证均按原厂标准生产

4、设备品质保证：从产品制造到安装、维护售后服务，为业主单位提供全方位的服务。

承诺人：

日期：

# 第五章 货物需求

- 1.货物清单

| 序号 | 名称 | 技术参数或项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一) | 净化医气 |  |  |  |
| 1 | 气体报警箱 | 1、名称：气体报警箱（三气） 2、规格、型号：实时数显气体压力 | 只 | 2 |
| 2 | 气体报警箱 | 1、名称：气体报警箱（二气） 2、规格、型号：实时数显气体压力 | 只 | 1 |
| 3 | 气体阀门箱 | 1、名称：三气阀门箱（人流） 2、规格、型号：含优质球阀、压力表 | 只 | 1 |
| 4 | 氧气二级减压箱 | 1、名称：氧气二级减压箱 2、规格、型号：输入压力0.8~1.6Mpa，输出压力0.2~0.4 Mpa、含氧气流量计40m³/h，详见技术要求 | 只 | 3 |
| 5 | 压缩空气二级减压箱 | 1、名称：压缩空气二级减压箱 2、规格、型号：输入压力0.8~1.6Mpa，输出压力：0.2~0.4 Mpa，详见技术要求 | 只 | 2 |
| 6 | 气体面板 | 1、名称：三气面板 2、规格、型号：氧气、吸引、压缩空气，详见技术要求 | 套 | 3 |
| 7 | 气体终端 | 1、名称：氧气终端（不含插头） 2、气体种类：O2 | 套 | 44 |
| 8 | 气体终端 | 1、名称：吸引终端（不含插头） 2、气体种类：VAC | 套 | 44 |
| 9 | 气体终端 | 1、名称：压缩空气终端（不含插头） 2、气体种类：AIR | 套 | 7 |
| 10 | 医疗设备带 | 1、名称：豪华型隐藏式设备带 2、规格：1氧1吸，含插座*2、外框装饰画 | 条 | 5 |
| 11 | 医疗设备带 | 1、名称：豪华型多功能铝合金设备带 2、规格：2氧，含电源插座*2、漏电开关 | 条 | 7 |
| 12 | 医疗设备带 | 1、名称：豪华型多功能铝合金设备带 2、规格：1氧1吸，含电源插座*2、电源开关、阅读灯、漏电开关 | 条 | 1 |
| 13 | 医疗设备带 | 1、名称：豪华型多功能铝合金设备带 2、规格：2氧2吸，含电源插座、电源开关、阅读灯、漏电开关 | 条 | 3 |
| 14 | 医疗设备带 | 1、名称：豪华型多功能铝合金设备带 2、规格：3氧3吸，含电源插座、电源开关、阅读灯、漏电开关 | 条 | 1 |
| 15 | 医疗设备带 | 1、名称：豪华型多功能铝合金设备带 2、规格：4氧4吸，含电源插座*2、电源开关、阅读灯、漏电开关 | 条 | 2 |
| 16 | 医疗设备带 | 1、名称：豪华型多功能铝合金设备带 2、规格：4氧4吸4压缩，含电源插座 *4，电源开关、阅读灯、漏电开关 | 条 | 1 |
| 二） | 液氧罐 |  |  |  |
| 1 | 液氧罐 | 1、名称：医用液氧贮罐 2、规格：5.0m3/1.6MPa，带远程接口，提供液氧罐压力和液位监控接口 3、内筒材质S30408，外筒Q245R 4、具体参数详见设计 | 台 | 4 |
| 2 | 换热器 | 1、名称：空温式汽化器 2、规格：500M3/H/2.5MP | 台 | 2 |
| 3 | 双路减压阀组装置 | 1、名称：双路减压阀组装置 2、规格：DN40，含调节阀、安全阀、压力表等 | 套 | 2 |
| 4 | 氧气分气缸 | 1、名称：氧气分气缸 2、规格：2进4出2备，304不锈钢材质 | 套 | 1 |
| 5 | 氧气浓度检测系统 | 1、名称：氧气浓度检测系统 2、规格：含固定式氧气探测器（防爆型），声光报警器，总线型气体检测报警控制器带485接口；配套相应管线、电源转换器、不锈钢外箱等 | 系统 | 1 |
| 6 | 后勤楼维修间气体点位系统 | 1、名称：后勤楼维修间气体点位系统 2、规格：含1条铝合金设备带（氧气、吸引、压缩空气终端、电源插座*2）；地下室到四楼铜管，φ8*1共60米，φ10*1共60米 | 系统 | 1 |
| 7 | 液氧罐调试 | 1、名称：液氧罐调试及检测费(包含调试所需的发生的材料使用费以及人工费等） | 系统 | 1 |
| 三） | 医疗设备 |  |  |  |
| 1 | LED无影灯 | 详见“四、特殊产品（设备、材料）技术需求” | 台 | 3 |
| 2 | LED检查灯 | 详见“四、特殊产品（设备、材料）技术需求” | 台 | 2 |

注：

- 1、本项目报价为固定单价，单价包含安全防护费、设备、辅材配件、运输、安装、调试、政府验收费、垃圾清运、保洁、成品保护等，直至领取到《设备准用证》交付招标人使用，以及质保期内的维修、保养等。上述招标内容所需的所有费用均含在投标报价中。

- 2、上述货物报价中包含液氧罐至各个使用终端的管道，包含管道的预埋费、材料费、人工费等一切费用，结算时不在另行计取，请各投标单位结合现场实际情况自行报价。

- 2.招标范围：

（一）投标人的工作范围

1、投标人必须能提供本次项目中的全部设备、配件、材料及工具。

2、投标人拟提供设备须为全新未使用的合格产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

3、要求投标人提供的其它附随服务（或义务）

（1）供货

投标人必须按照合同的规定，按时提供设备、配件、材料及工具，并承担所供设备、配件、材料及工具的包装费用和运输费用。

（2）供货范围

①投标人必须能按照本项目要求的内容提供必需的所有设备、备品配件、材料、附件及专用工具。

②专用工具：投标人应提供设备维修所需的专用工具，并在投标时列出清单。

③备品配件：投标人应提供设备正常运行免费保修期内所需的备品配件，并在投标时列出免费保修期满后设备常用易损件的清单，清单应详细说明常用易损件的规格型号及单价。

④提供免费保修期满后设备维护的收费标准。

（3）验收

①验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准：《特种设备安全监察条例》（2016年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布）、GB/T10060—2011《设备安装验收规范》、GB7588—2003《设备制造与安装安全规范》（国家标准第1号修改单2016年7月1日实施）、GB/T10058—2009《设备技术条件》、GB/T10059—2009《设备试验方法》、GB50310-2016《建筑设备工程施工质量验收规范》；技术监督管理部门要求的安装安全规范；招标文件的约定。（以上提供的的国家规范如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准）

②验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

③出厂前检验：在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证、制造监检合格证和有效的可靠性试验报告(含型式试验报告)。在货物生产过程中，招标人有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行中间核验，中标人应提供充分的条件让招标人委派的工作人员对货物生产过程进行核验。核验结果应符合合同、招标文件的要求及中标人的相关承诺，查验中招标人开支的费用由招标人承担。

④货到初步验收：货物到达后,由招标人会同监检方等有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，进口部件应提供海关报关单及制造厂的证明文件复印件。该验收应达到合同规定的要求。对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给招标人。

⑤最终验收：设备安装调试和试运行结束后，由中标人提供完整的验收所需资料和验收的书面申请，招标人负责联系设备使用地监督管理部门，并会同投标人、设备监检单位按规定进行验收。验收合格后由中标人联系办理《设备安全检验合格证》，验收费用由投标人承担。

- 安装和调试

设备安装完成后，取得相关主管部门的相关手续，并承担特种设备检测费。

①由中标人对所有设备进行安装调试，并负责安装、调试及试运行所需设备材料的供应。安装为全包工程。

②中标人应配合项目建设进度（设备运达安装现场一周前）,向招标人提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

③中标人在招标人建设工地现场与招标人共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好设备的安装调试工作。设备安装的运输、起吊、脚手架、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由投标人承担。招标人只提供电源、水源。

④投标人应派技术人员进行安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的设备（电器）专业工程师。

⑤设备安装包含基础调整，以确保设备能安全就位，调整费用均由投标人承担。

⑥为防止货物就位后土建单位进行二次装修时造成货物损坏，中标人应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由中标人承担。

（5）培训

投标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标人派出的管理、维保人员（共计2人）进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训（包括技术监督局和厂方针对性的培训），直到受训人员能独立排除设备的常见故障，以保证设备的良好运行。

（6）文本资料

①技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

②原产地证明（含提供本批设备进口主、部件的报关单证明复印件）；

③每台设备合格证书、详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

④安装图纸（含机房井道图、部件安装图、电气安装图）；

⑤安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

⑥制造监检合格证、安装监检和验收合格证

⑦出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

⑧其它需提供的通知或文本（含送交竣工的内业资料）。

- 本项目中标方不得以任何形式转包。

- 本项目维保期起算时间为设备工程取得特种设备管理机构颁发的使用许可证书的日期。

- 本项目设备安装后应采用木板等材料对设备进行可靠的内部成品保护，相关费用投标人承担。

## 3.技术需求书

一、保修期及售后服务

1、中标供应商必须在项目大市范围内设立设备维修站点或在当地授权有资质的维保单位作为针对本次项目的维修站点。

2、中标供应商提供的设备免费质量保修期为设备经验收合格、各种资料移交完毕之日起24个月。在免费质量保修期内设备运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。免费保修期内因设备及安装质量问题引起的事故责任均由供应商承担。

3、中标供应商（或投标人）应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。供应商须有可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过30分钟，能在2小时内上门维修，并及时排除故障。维修人员在8小时内不能排除故障时，应负责联系制造商的技术人员到现场维修，制造商的技术人员接到报修通知后，到达故障现场时间不超过24小时。投标时应提供设备制造商的保修服务承诺文件。

4、免费质量保修期结束后，供应商应在设备使用地指定有维保设备能力的代理人对设备进行终生维护和修理并保障维修配件的供应。供应商在投标文件中应说明售后服务措施。

二、其它

1、竣工日期：40天内供货安装完毕（招标人下达正式通知之日起20天内供货完成，货到现场后自招标人通知之日起20天内安装完毕），安装完毕后20天内完成验收，取得合格证。

2、交货地点：工程工地。

3、免费质保期：2年（起算期从设备竣工验收合格之日算起）。

4、验收合格后，中标人应提交5套竣工资料（包括设备目录、产品手册、维保程序手册及竣工图等的装订本）。

三、特殊产品（设备、材料）技术需求：

1.液氧站

1.1液氧站配置设备：

| 设备名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 液氧罐 | 有效容积5m3 | 四台 |
| 空温式汽化器 | 汽化能力500m3/h | 二台 |
| 不锈钢分气缸 | 二进四出二备用，含进出口阀门及安全阀组件等 | 一套 |
| 大流量双回路调压装置 | 流量≥500m3/h | 二套 |
| 管路及阀门 | 配套 | 一套 |

1.2液氧站主要技术参数:

液氧站最大出口流量   500M3/h×2

液氧站最高工作压力   1.6MPa

液氧站输出压力       0.65MPa( 可调)

1.3液氧罐及汽化器结构简介

◆液氧罐：

（1）有效容积					5m3

（2）设计压力		            1.60MPa

（3）最高工作压力				1.58MPa

（4）容器类别					Ⅱ类

（5）设计温度					-196℃

（6）绝热形式					真空粉末绝热

（7）充装介质					LO2

（8）主体材质 内筒			    S30408

外筒			    Q245R

（9）容器空重: 3830×（1±3%）

（10）外形尺寸: ≥φ2216*4317mm

（11）产品生产商具备压力容器类产品的特种设备生产许可证，产品质量稳定可靠，具备相应质量管理体系认证。

◆空温式汽化器：

（1）工作介质					            氧气

（2）汽化量 					        500Nm3/h

（3）最高工作压力				        1.6MPa

（4）加热方式				            空气加温

（5）主体材质 					        铝翅片管

（6）外形尺寸: ≥1615×1081×4150mm

2.管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27kPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准，脱脂铜管必须符合YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》，医用铜管、不锈钢管具有第三方检测机构出具的有害物质（铬、铅、汞、镉）限量检测报告。

3.气体报警箱（系统）

每个病区设置一套气体报警箱（系统），人性化显示，采用LCD液晶面板与接触按键；内建网络通讯功能，可被整合于网络系统，实现远程实时报警；适用于医疗气体监控系统，实现e-Hospital智能化医院管理；可通过触摸屏方便修改气体切换压力等，产品具有计算机软件著作权等级证书。

系统产品安全可靠，传播稳定，电气安全符合GB9706.15和电磁兼容性YY0505的要求，为医疗类产品标准制作生产，具有第三方机构的检测合格报告等证明资料，具有该产品省市级药品监督管理局核发的医疗器械注册证。

4.气体终端

采用ISO32颜色标准识别气体，通过CE认证；具备通，断，拔三段式状态；内部采用“双滑杆+钢珠”插嘴夹设计，双层锁定二次插拔，杜绝二次插头由于气体终端内部压力以及插嘴夹锁止失效造成弹飞伤人的情况；带脱卸保护的压盖式，具有抗菌效果检测报告；终端插拔次数不小于5万次（具有第三方检测报告），无插头时能自动密封，自带检修阀，可独立带气维修，维护方便快捷。

5、LED无影灯

（1）通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰；

（2）采用LED冷光源，照度可根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目40000-160000Lux；色温在3000K-6700K区间；

（3）显色指数91-99，真实反映人体组织颜色；

*（4）采用LED发光芯片，芯片使用寿命6万小时以上；

（5）发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行；

（6）光柱深度≥800mm；

（7）术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行；

（8）灯头控制器为数码显示；

*（9）控制器不仅可进行电源开关、照度、色温的调节，并且具备三种光照模式，一键深腔模式，一键美容模式，一键正常模式，满足不同手术需要，且三种模式一键切换，方便快捷；

（10）灯罩壳为ABS工程塑料制作，无毒无味，表面采用高压静电喷涂工艺，使用进口环保抗菌塑粉，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目；

（11）灯体最厚处不超过10CM；

（12）中置消毒手柄可任意拆卸，耐温不低于134℃、耐高压不低于205.8kPa，便于高温高压蒸汽灭菌；

（13）灯臂采用不低于五组万向关节联动结构，便于操作、定位精准，可360°任意旋转；具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后仍可轻松进行定位调校；

（14）灯头结构分区模块不低于7个，灯头发光芯片数量不低于108颗，多点光源照射，光斑调节灵活，使光斑照度更均匀；

（15）旋转臂采用优质椭圆冷拉无缝钢管，一次成型；

*（16）光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能；

（17）电源电压	AC110-240V 50/60HZ；

（18）配置：LED7灯头1台；旋转臂+固定座1套；平衡臂1套；开关电源1只；消毒手柄2件；内六角扳手1套；安装用固定螺栓1套；护罩底托1套；大护罩1套；合格证1份；使用说明书1份；

（19）具体参数详见设计。

6、LED检查灯
（1）通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰；

（2）采用LED冷光源，照度可根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目40000-160000Lux；色温在3000K-6700K区间；

（3）显色指数91-99，真实反映人体组织颜色；

*（4）采用LED发光芯片，芯片使用寿命6万小时以上；

（5）发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行；

（6）光柱深度≥800mm；

（7）术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行；

（8）灯头控制器为数码显示；

*（9）控制器不仅可进行电源开关、照度、色温的调节，并且具备三种光照模式，一键深腔模式，一键美容模式，一键正常模式，满足不同手术需要，且三种模式一键切换，方便快捷；

（10）灯罩壳为ABS工程塑料制作，无毒无味，表面采用高压静电喷涂工艺，使用进口环保抗菌塑粉，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目；

（11）灯体最厚处不超过10CM；

（12）中置消毒手柄可任意拆卸，耐温不低于134℃、耐高压不低于205.8kPa，便于高温高压蒸汽灭菌；

（13）灯臂采用不低于五组万向关节联动结构，便于操作、定位精准，可360°任意旋转；具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后仍可轻松进行定位调校；

（14）灯头结构分区模块不低于5个，灯头发光芯片数量不低于74颗，多点光源照射，光斑调节灵活，使光斑照度更均匀；

（15）旋转臂采用优质椭圆冷拉无缝钢管，一次成型；

*（16）光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能；

（17）电源电压	AC110-240V 50/60HZ；

（18）配置：LED5灯头1台；旋转臂+固定座1套；平衡臂1套；开关电源1只；消毒手柄2件；内六角扳手1套；安装用固定螺栓1套；护罩底托1套；大护罩1套；合格证1份；使用说明书1份；

（19）具体参数详见设计。

五、主要设备、材料推荐品牌

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体终端 | 捷锐、德尔格、格尔森 |  |
| 2 | 气体报报警箱 | 捷锐、德尔格、格尔森 |  |
| 3 | 液氧罐 | 圣达因、贝斯特、气宇 |  |
| 4 | 无影灯、检查灯 | 南通华恩、山东晟诚、湖南兆丰 |  |
| 5 | 医用铜管 | 海亮、埃美柯、宏泰 |  |
| 6 | 医用无缝不锈钢管 | 浙江益宏、宁波三象、常熟东方 |  |
| 7 | 设备带 | 国产优质 |  |

本项目推荐品牌不接受以上品牌的衍生品牌。若投标人认为其他品牌的产品在质量、性能、技术指标等不低于招标人推荐品牌的，应当在规定期限内以提疑的形式提出，并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。

# 第六章 投标文件格式

封面

（项目名称及标段）    货物招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

目     录

1.投标函

投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）货物招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，以 （交货期或交付使用期）  ，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.投标报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                                   标段号：（如有时）

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物分项报价表 | （等于附件1的汇总价） |  |
| 2 | 备品备件分项报价表 | （等于附件2的汇总价） |  |
| 3 | 专用仪器仪表及工具分项报价表 | （等于附件3的汇总价） |  |
| 4 | 包装、运输及保险分项报价表 | （等于附件4的汇总价） |  |
| 5 | 其他费用分项报价表 | （等于附件5的汇总价） |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 投标保证金： |  |  |  |
| 供货期或交付使用期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如有时） |  |  |  |

注：此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

投标报价汇总等于序号1、2、3、4、5项之和。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.1货物分项报价表

货物分项报价表

项目名称：

招标编号：                         标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

2.1-1货物报价明细表

货物报价明细表

项目名称：

招标编号：                         标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 元器件、材料的规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人可根据项目要求提供所投设备报价明细

2.2备品备件分项报价表

备品备件分项报价表

项目名称：

招标编号：                                标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备品备件分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3专用仪器仪表及工具分项报价表

专用仪器仪表及工具分项报价表

项目名称：

招标编号：标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 仪器仪表及工具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用仪器仪表及工具分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4包装、运输及保险分项报价表

包装、运输及保险分项报价表

项目名称：

招标编号：                    标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 |  |  |  |  |
| 2 | 运输 |  |  |  |  |
| 3 | 上、下力 |  |  |  |  |
| 4 | 保险 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 包装、运输及保险分项报价汇总 |  |  |  |  |  |

2.5其它分项报价表

其它分项报价表

项目名称：

招标编号：                                  标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |
| 2 | 配合费 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |
| 5 | 技术资料 |  |  |  |
| 6 | 软件 |  |  |  |
| 7 | 安装 |  |  |  |
| 8 | 调试（含单机调试和联合调试） |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |
| 其他分项报价汇总 |  |  |  |  |

3.商务及技术条款偏离表

商务及技术条款偏离表

招标文件编号：                                         标段号（如有时）：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务、技术条款 | 投标文件的 商务、技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对招标文件的主要商务技术条款（如供货期、付款方式、履约保证、质保期等）

逐条填写。

授权委托人（签字）：

日             期：

## 4.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 5.联合体投标协议

联 合 体 投 标 协 议

## 6.申请人基本情况

申请人基本情况

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：申请人编制资格预审申请文件时，应将  （营业执照、企业资质证书）  的复印件作为本表的附件，否则不予认可。

7.营业执照

营业执照

（复印件）

8.国家实行强制性认证的证书、生产许可证

国家实行强制性认证的证书、生产许可证

（投标人为代理商或经销商的，提供制造商证书复印件）

9.ISO质量管理体系认证证书

ISO质量管理体系认证证书

（投标人为代理商或经销商的，提供制造商证书复印件）

10.安装资质证书

安装资质证书

（复印件）

11.企业业绩、项目负责人的业绩

12.技术参数响应表

技术参数响应表

标段号：

| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按招标文件要求的品目号分别填写，逐点应答。

13.技术规格书

技术规格书

1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。

2.证明货物或服务是合格的文件有：

(1)货物的质量保证资料；

(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，除按招标文件第六章（投标文件格式）规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性。

(3)安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。

(4)招标货物的要求和质量标准等。如果投标人对招标的货物有建议时，只能在对招标文件完全应答的基础上，另行提出自己的替代方案。

## 14.货物的制造、安装及验收标准

## 15.货物包装和运输方案

## 16.投标货物的安装、调试等方案

内容应包含组织机构、人员配备、项目负责人、安装计划、实施方案；时间、质量、安全控制措施，以及需买方配合的工作和提供的条件.

## 17.投标货物产品样本及检测报告、鉴定证书

## 18.售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

## 19. 《承诺书》

19.1《投标人诚信承诺书》

我公司承诺：（1）本公司不是为本项目的相应标包前期提供设计或咨询的单位； （2）本公司不是为本（批）次招标提供招标代理服务的单位；（3）本公司参加同一标包货物投标时，不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的情况；（4）本公司现未处于被责令停业状态；（5）本公司现未处于被暂停或取消投标资格的状态；（6）本公司的财产现未处于被接管或冻结状态；（7）本公司在最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大产品质量问题，被有关部门暂停投标资格并在执行期内的；（5）本公司在本次资格申请审查书及投标文件中所有材料、内容真实有效；（9）本公司所投的同类设备或材料不存在未查明原因的事故。

招标人（公章）：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：

## 20.为完成本项目投标人认为所需要的其它资料